Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 1/5	Coefficient : 4

PARTIE mécanique et thermodynamique(durée conseillée : 1 h 15 mn)

ETUDE D'UNE CENTRALE THERMIQUE

REMARQUES IMPORTANTES :

Le sujet comporte deux parties A et B complètement indépendantes. A l'intérieur de ces parties les questions sont regroupées sous des paragraphes ( ex : I, II,...). Les paragraphes sont indépendants les uns des autres, ou les résultats des paragraphes précédents, qu'ils utilisent, vous sont donnés. Enfin, à l'intérieur même des paragraphes de nombreuses questions peuvent être résolues sans les précédentes.

Plusieurs questions de ce problème sont qualitatives et ne nécessitent donc aucun calcul.

Schéma de la centrale thermique étudiée :

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 2/5	Coefficient : 4

PARTIE A :		Pertes de chaleur dans les tuyaux d'arrivée de la vapeur

La vapeur surchauffée parvient à la turbine par des tuyaux cylindriques de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2. Le matériau a une conductivité thermique . A l'intérieur, la vapeur d'eau est à une température Tv. La paroi intérieure du tuyau s'élève à une température T1 et la paroi extérieure à une température T2. L'air à l'extérieur est à la température Te. On appellera L la longueur du tuyau. Nous supposerons que le régime est stationnaire.

I Propagation de la chaleur à travers la paroi du tuyau :

La chaleur se propage à travers la paroi cylindrique par conduction. La densité de courant de chaleur est donnée par la loi de FOURIER : jc=-λ.dTdrn

I.1. Donner la signification physique de la loi citée ci-dessus en précisant qualitativement quels paramètres influent sur le transfert de chaleur. Sur un schéma, représenter jc.

I.2. La quantité de chaleur qui traverse un élément de surface dS de la paroi, chaque seconde, est dc = Jc.dS. On l'appelle flux de chaleur traversant dS.

Le flux de chaleur c(r), traversant le cylindre de rayon r (R1<r<R2) et de longueur L, s'exprime par : Fc(r)=-2prLλdTdr. Pourquoi peut on dire que, dans notre cas, c est indépendant de r?

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 3/5	Coefficient : 4

En intégrant l'expression obtenue, on montre que :

Fc=-2Lpλ(T2−T1)Ln(R2R1)

Ce résultat n'est pas à démontrer, mais il vous sera utile par la suite.

II Echanges entre les parois et les fluides :

Les échanges thermiques entre la vapeur d'eau et la paroi intérieure d'une part et entre la paroi extérieure et l'air ambiant d'autre part, sont de type convectifs. Ils suivent une loi de NEWTON, dans laquelle le flux de chaleur traversant un élément dS de la paroi est donné par la relation : d = hdST. h est le coefficient de convection et T est la différence de température entre le fluide et la paroi. On supposera que h est le même pour les deux surfaces d'échange.

II.1. Expliciter int, le flux thermique entre la vapeur et la paroi intérieure.

II.2. Expliciter ext, le flux thermique entre la  paroi extérieure et l'air ambiant.

III Calcul des pertes du tuyau :

III.1. Pourquoi peut on écrire que c = int = ext? Quelle relation y a-t-il entre ces flux et les pertes de chaleur  par unité de temps du tuyau?

III.2. A l'aide des expressions trouvées au I et II exprimer (Tv - T1), (T1 - T2) et (T2 - Te).

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 4/5	Coefficient : 4

III.3. En déduire que les pertes de chaleur par unité de temps,  valent: F=2p.L(Tv−Te)1R1h+LnR2R1λ+1R2h

III.4. Application numérique : 	R1 = 3,5 cm; R2 = 4,0 cm; L = 1m;

Tv = 300°C; Te = 25°C;

 = 55,5 W.m-1.K-1 ; h = 23,3 W.m-2.K-1

Calculez .

III.5. Que pensez vous de cette valeur? Comment peut-on faire pour limiter ces pertes?

PARTIE B :		Etude de la partie turbine-condenseur

Les données nécessaires à cette partie sont regroupées ci-dessous.

|  | Pression (Pa) | Température (°C) |
| --- | --- | --- |
| Entrée de la turbine (1) | 2,0.106 | 300 |
| Sortie de la turbine et entrée du condenseur (2) | 1,5.104 | 54 |
| Sortie du condenseur (3) | 1,5.104 | 46 |

Données thermodynamiques sur la vapeur saturée :

| Pression | Temp. | Vol. massique m3.kg-1 |  | Energie interne kJ.kg-1 |  | Enthalpie kJ.kg-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kPa | °C | Liq. sat. | Vap. Sat. | Liq. sat. | Vap. Sat. | Liq. sat. | Vap. Sat. |
| 5 | 33 | 0,001005 | 28,19 | 137,81 | 2420,5 | 137,82 | 2561,5 |
| 7,5 | 40 | 0,001008 | 19,24 | 168,78 | 2430,5 | 168,79 | 2574,8 |
| 10 | 46 | 0,001010 | 14,67 | 191,82 | 2437,9 | 191,83 | 2584,7 |
| 15 | 54 | 0,001014 | 10,02 | 225,92 | 2448,7 | 225,94 | 2599,1 |
| 20 | 60 | 0,001017 | 7,649 | 251,38 | 2456,7 | 251,40 | 2609,7 |
| 25 | 65 | 0,001020 | 6,204 | 271,9 | 2463,1 | 271,93 | 2618,2 |

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 5/5	Coefficient : 4

Données thermodynamiques sur la vapeur surchauffée :

| Température | Pression : 1,80.106 Pa |  |  | Pression : 2,00.106 Pa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | vol. mass. m3.kg-1 | Energie int. kJ.kg-1 | Enthalpie kJ.kg-1 | vol. mass. m3.kg-1 | Energie int. kJ.kg-1 | Enthalpie kJ.kg-1 |
| 225 | 0,11673 | 2636,6 | 2846,7 | 0,10377 | 2628,3 | 2835,8 |
| 250 | 0,12497 | 2686,0 | 2911,0 | 0,11144 | 2679,6 | 2902,5 |
| 300 | 0,14021 | 2776,9 | 3029,2 | 0,12547 | 2772,6 | 3023,5 |
| 350 | 0,15457 | 2863,0 | 3141,2 | 0,13857 | 2859,8 | 3137,0 |
| 400 | 0,16847 | 2947,7 | 3250,9 | 0,15120 | 2945,2 | 3247,6 |

Capacité thermique massique de l'eau considérée constante : Ce = 4,18 kJ.kg-1.K-1

Chaleur latente de vaporisation de l'eau : Lv = 2370 kJ.kg-1

Débit massique de la vapeur en entrée de turbine : Qmv = 1,5 kg.s-1

Débit massique de l'eau de refroidissement dans le condenseur : Qme = 200 kg.s-1

Température de l'eau de refroidissement : Te = 15 °C.

1. Décrire brièvement le cycle de fonctionnement d'une telle installation.

2. On fait l'hypothèse que, lors du passage dans la turbine, la vapeur subit une détente adiabatique. Nous allons nous intéresser aux échanges à ce niveau.

2.1. Quelle est la caractéristique d'une transformation adiabatique?

2.2. Le travail des forces de pesanteur ainsi que la variation d'énergie cinétique subie par l'unité de masse du fluide sont supposées négligeables devant les autres quantités d'énergie échangées.

a) Rappeler l'expression de la conservation de l'énergie pour l'unité de masse de gaz passant de la pression P1 et du volume V1 à la pression P2 et au volume V2 en recevant le travail mécanique WT de la part de la turbine. Exprimer cette relation en fonction des enthalpies H1 et H2.

b) Calculer le travail fourni par 1 kg de vapeur d'eau à la turbine lors de son passage.